潜水泵的使用条件与结构特点

文章关键词：潜水泵，不锈钢潜水泵，离心泵

不锈钢潜水泵是潜水泵的一种，因为有很多潜水泵的材质是铸铁或者塑料的，如果仅仅用这些材质做出来的潜水泵，就很难满足客户的需求，如有很多有腐蚀性的介质就不能排放，如硫酸、盐酸、硝酸等;这是它的其中一个特点。另外的特点就是除了不生锈外，还耐高温。所以有很多厂家又生产了耐高温不锈钢潜水泵。虽然是不锈钢，但是有很多辅助材料就耐不了多少高温，一般在120°以内是没有问题，如有些化工厂需要耐高温200多度的还是得选用离心泵。

不锈钢潜水电泵特点：

1、电机、水泵—体，潜入水中运行，安全可靠。

2、对井管无特殊要求，对输水管只要能承受相应压力即可。

3、安装使用维护方便简单，占地面积小，不需建造泵房。

4、结构简单，节省原材料。

5、最大流量可达到1000吨每小时、扬程可达到1500米。

使用环境及条件：

1、电源频率为50Hz，额定电压为380v或660v(允差+ -5%)的三相交流电源。

2、固体物含量(按质量计)不大于0.01%。

3、被抽送液体的酸喊度PH值为1-14。

4、输送介质温度不超过120℃。

5、水泵进水口必须在动水位lm以下，但潜水深度不超过静水位以70m，电泵下端距井底水深最少lm。

6、要求井正直，井壁光滑，井管不得错开，如果水池使用，需要添加散热器(导流罩)。

结构特点：

1、QJ系列井用潜水电泵，由潜水三相异步电动和水泵两大部分组成。电动机与其上部的泵体直联，电机轴上端设有可靠的轴封装置，能有效地防止电动机内的冷却液与所抽送的介质之间的交换，保证水泵长期安全可靠地运行。

2、潜水泵为单吸多级立式离心泵;潜水电机为充水湿式、立式井用潜水异步电动机。电机与水泵通过筒式联轴器直联。

3、电动机绕组为尼龙护套聚乙烯耐水电磁线。电机腔内注满洁净的清水即可.

4、电机导轴承采用水润滑轴承。电机下部没有能承受水泵上下轴向力的止推轴承，高扬程水泵的止推轴承采用含镍铜扇形块，和它对磨的是进口的菲勒伯斯滑板，承受水泵的上下轴向力。

5、高扬程潜水泵在泵与电机中间增没轴向力承载器，扬程可提高到900m。

使用注意事项：

1、QJ系列潜水电机内必须注满洁净的清水后方可运行，在冬季停用存放时应排净机内充水，防止冻裂。

2、定期检查机组绝缘电阻，不得低于0.5 MΩ。

3、正常使用保修期一年。

技术参数：

流量：2～54m3/hr

扬程：1.6～21.8m

1、潜水泵使用电压和频率

潜水泵额定频率为(50±1%)HZ，电机端电压值应保证在(380±5%)V的三相交流电源(特殊订做的除外)。

2、潜水泵保护装置

潜水泵必须配有过载保护装置，其额定电流的整定值不允许大于潜水电机额定电流值的1.1倍。

3、潜水泵分为充水式和油浸式(充油式)，充水式潜水泵电机腔内必须充满蒸馏水(或无腐蚀性的清水)，

4、潜水泵潜水深度

深井泵潜水泵度不大大于70米，QS、QY潜水泵潜水深度不超过5米，且不得少于0.5米。

5、水中固体物含量(按质量计)不大于0.01%

6、水的酸碱度PH值在6.5～8.5之间。

7、水温度

QS、QY潜水泵水温不超过40℃，QJ深井泵不高于20℃(QJR热水深井泵除外)。

介质温度：0～40℃

环境温度：最大+50℃

最大潜水深度：10m

电源：单相 220V 50Hz

三相 380V 50Hz

电机转速：2900r/min

输送各种污水(水中有悬浮的固体颗粒和纤维)社区、旅馆及饭店的污水排放排放污水池积水，将污水排入下水道工业废水的排放房屋积水的排放净化水厂自动污水泵站

产品特点：

完全的不锈钢泵

单通道、开式涡流叶轮，即使其中有悬浮固体颗粒和纤维类物质也能通过

半涡形外壳(同DWO)

长寿命和可靠的机封系统，带插入式油室和防砂保护板

潜水泵为防止流体中固体颗粒引起的暂时的过载，电机有较大的保险系数

低于电机位置的水位情况下，泵能间歇性工作

低水位(低于电机位置)时只允许运行10-15分钟

自动型应在距离墙壁500mm以外运行