消防泵使用方法
　　a)联动启动：消防泵控制柜处于“联动”位置，当“火险”时，在楼层击碎"消火栓报警盒"报警，联动柜发出声光报警，同时启动消防泵。
　　b)手动启动：在消防泵控制柜上把选择“自动/联动”位置于“自动”位上，按启动钮即可“自动”启动消防水泵。

喷淋泵使用方法

a)自动启动：喷淋泵控制柜处于“自动”位置，当楼层发生火灾时喷淋头爆裂，水流掣动作联动柜发出声光报警，同时喷淋泵自动启动。
　　b)手动启动：在喷淋泵控制柜上把“自动/手动”选择开关置于“手动”位置上，按启动钮即可“手动”启动喷淋泵。

消防泵的维护保养方法
　　泵体：
　　a)检查、补充、替换润滑油，如油质变色，有铁屑应全部替换；
　　b)泄漏检查：盘根良好，泵体无渗水、溢水、砂眼，泵轴渗水无溢流到地面；
　　c)转动灵活，无卡壳，泵轴与电机轴在同一中心线，机座紧固，螺丝无锈(有防锈措施)，垫片齐。
　　d)外观整洁，油漆完好，标志清楚，铭牌字迹清晰。
　　E  阀门、管道及附件：
　　a)阀门开闭灵活、无卡阻，关闭严密，内外无漏水；
　　b)阀体、手柄完好，阀杆润滑好，外观整洁；
　　c)单向阀动作灵活，无漏水；
　　d)压力表指针灵活，指示准确，表盘清晰，位置便于观察，坚固良好，表阀及接头不渗水。
　　F  电机：
　　a)外观整洁，铭牌清晰，各部件紧固牢靠，联轴器有保护罩；
　　b)线耳联接端紧密牢靠，无变色迹象，无裸露部分，接地良好

喷淋泵的维护保养方法
　　泵体：
　　a)检查、补充、替换润滑油，如油质变色，有铁屑应全部替换；
　　b)泄漏检查：盘根良好，泵体无渗水、溢水、砂眼，泵轴渗水无溢流到地面；
　　c)转动灵活，无卡壳，泵轴与电机轴在同一中心线，机座紧固，螺丝无锈(有防锈措施)，垫片齐。
　　d)外观整洁，油漆完好，标志清楚，铭牌字迹清晰。
　　E  阀门、管道及附件：
　　a)阀门开闭灵活、无卡阻，关闭严密，内外无漏水；
　　b)阀体、手柄完好，阀杆润滑好，外观整洁；
　　c)单向阀动作灵活，无漏水；
　　d)压力表指针灵活，指示准确，表盘清晰，位置便于观察，坚固良好，表阀及接头不渗水。
　　F  电机：
　　a)外观整洁，铭牌清晰，各部件紧固牢靠，联轴器有保护罩；
　　b)线耳联接端紧密牢靠，无变色迹象，无裸露部分，接地良好