机械隔膜计量泵选型参数及使用方法

一、电磁隔膜计量泵机械隔膜计量泵计量泵的选型参数：

1.被计量液体的流量。

2.被计量液体的主要特性，例如化学腐蚀性、黏度和比重等。

3.系统的背压。

4.合适的吸升高度。

5.需要的其他选项，如模拟量控制、脉冲量控制、流量监视和定时器。

电磁隔膜计量泵机械隔膜计量泵

二、电磁隔膜计量泵机械隔膜计量泵有哪些主要优势?

电磁驱动计量泵只有一个运动部件—电枢轴。通常来讲，运动部件越少则计量泵工作越可靠。计量泵非常适合于低流量、低压力工作场合，并且在供电电压波动时有良好的补偿作用。

与固定频率、改变冲程长度的计量泵相比较，固定冲程长度、改变频率的计量泵有哪些优势?通过校正，每一个冲程的投加量是已知的。因此总的投加量可以通过计算得出(投加量=每冲程投加量*频率)。总投加量与频率成线性关系(50%频率= 50 %投加量)。通过外部的脉冲或模拟量控制，投加量可以在一秒钟之内从最小调到最大。另外它比电机驱动的冲程长度调节成本要低的多。

三、如何电磁隔膜计量泵机械隔膜计量泵的性能曲线图?

1.找到与所选用的计量泵相应的性能曲线图。

2.在下面的图表中标示出当前的背压。

3.确定修正因数，取以bar为单位的背压值，向上延伸至曲线，在交叉点垂直向左读取修正因数值。涡街流量计

4.用需要的投加量值除以修正因数值，得出以ml/min.或L/h为单位的值。

5.把计算结果放在投加量刻度的中间。

6.当把这个值放在投加量刻度上时，可以使用一把直尺，查找出冲程长度设定和冲程频率设定。