蒸汽减压阀常见故障及处理方法

蒸汽减压阀是采用控制阀体内的启闭件的开度来调节介质的流量，将介质的压力降低，同时借助阀后压力的作用调节启闭件的开度，使阀后压力保持在一定范围内，在进口压力不断变化的情况下，保持出口压力在设定的范围内，保护其后的生活生产器具。

泵阀英才网专家称此类阀门在管道中一般应当水平安装。蒸汽减压阀是气动调节阀的一个必备配件，主要作用是将气源的压力减压并稳定到一个定值，以便于调节阀能够获得稳定的气源动力用于调节控制。

汽减压阀的工作由阀后压力进行控制。当压力感应器检测到阀门压力指示升高时，减压阀阀门开度减小；当检测到减压阀后压力减小，减压阀阀门开度增大，以满足控制要求。

蒸汽减压阀——该阀门的减压比必须在一定程度上高于系统值； 即使在最大或者最小流量时它也应该能够对正作用或者反作用控制信号做出响应。这些阀门应该针对有用控制范围选择，即最大流量的20%到80%。正常为等比型或者具有等比特性。这些类型的阀门本身具有比例控制所要求的最佳流量特性及流量范围。

安装蒸汽减压阀之前必须对管路系统进行冲洗清理。以防焊渣，氧化皮等赃物流入阀内，破坏蒸汽减压阀的密封面，影响阀门正常工作。
    蒸汽减压阀应安装在便于操作和维修的地方，并且必须倒立安装在水平管道上，应注意使管路中介质的流向球阀、水力控制阀与阀体上箭头所示方向一致，切勿反装。蒸汽介质阀门一定要倒着安装，配带过来的冷凝器必须高于执行机构，这样执行机构里便可以充满冷凝器，起到保护膜片的作用。延长使用寿命。
    蒸汽减压阀在安装使用时，应把冷凝器里加满冷水，把旁通管道的截止阀打开，排除管路中的冷凝水和汽水的混合物，以防减压阀开启时产生水圾现象损坏减压阀，当无异常现象后，按顺时针方向缓慢旋转调节螺钉，将出口压力调至所需的压力(以阀后表压为准)，调整后，将锁紧螺母背紧，拧上防护罩。
减压阀前应安装过滤器，以防介质中的杂物进入减压阀，影响其性能。

安装的减压阀前后应有一段直管，阀前的直管长度约为600毫米，阀后的直管长度约为1毫米。
    一般减压阀都要求进出口压差必须≥0.2Mpa。
    减压阀通常有DN15～DN400等多种规格，阀前、后的工作压力分别为＜1MPa和0．1～0．5MPa，调压范围误差为±5％～10％。
    故障排除
    阀后压力不稳定随着阀前压力变动而变动；产生原因；
    1、阀芯被异物卡在；
    2；阀杆、推杆卡住；
    3；进液管道堵塞  
    排除方法；
    1；重新拆装排除异物
    2、重新调整；
    3、疏通
    阀后压力降不下来，始终在需求值上方变动；产生原因；
    1；设定弹簧刚度太大
    2、阀口径过大
    3、阀前压力过高，减压比过大
    排除方法：
    1、更换弹簧
    2、更换较小口径
    3、阀前压：阀后压超过10:1应2级降压
    阀后压力升不上去，始终在需求值下方变动；产生原因；
    1；设定弹簧刚度太小
    2、阀口径过小
    3、减压比过小 
    排除方法：
    1、更换弹簧
    2、更换较大口径
    3、阀前压：阀后压低于1.25，应提高阀前压
    阀前压力升不上去，始终在需求值下方动作；产生原因；
    1；设定弹簧刚度太小
    2、阀芯被异物卡在；
    3；阀杆、推杆卡住；
    4；阀芯、阀座损坏，泄漏量过大5、阀口径过大  
    排除方法；
    1；更换弹簧
    2、重新拆装
    3、重新调整
    4.重新研磨或更换
    5、更换较小口径
    阀前压力降不下去，始终在需求值上方动作  产生原因；
    1、设定弹簧刚度太大 2、阀口径太小 3、阀芯、阀杆、推杆等卡死 
    排除方法:
    1、更换弹簧
    2、更换较大口径
    3、排除卡死原因，重新调整
    阀后压或阀前压波动过于频繁 产生原因
    1、阀口径过大
    2执行机构模室容量太小
    排除方法:
    1、选择适当的阀口径
    2、在进液管道内增设阻尼器

减压阀是一种利用介质自身能量来调节与控制管路压力的智能型阀门。用于生活给水、消防给水及其他工业给水系统,通过调节阀减压导阀,即可调节主阀的出口压力,我们要重视日常维护.