供热空调水系统常用阀门工作原理及特点如下：  
    1. 阐阀：  
    阐阀是指关闭件（阐板）沿介质通道轴线垂直方向移动阀门。其优点是流阻系数小，启、闭所需力矩较小，介质流向不受限制。缺点是结构尺寸大，启闭时间长，密封面易损伤，结构复杂。 
  
    把阐阀分为不同类型，最常见形式是平行式和楔式阐阀，阀杆结构，还可分成明杆阐阀。  
    （1）平行式阐阀  
    指两个密封面相互平行阐阀。适用于低压，中、小口径（DN50-400mm）管道。  

    （2）楔式阐阀  
    指两个密封面成楔形阐阀。分为双阐板、单阐板和弹性阐板。  

    （3）明杆阐阀  
    能较直观显示其启闭程度，多年来中小通径被广泛应用，通常DN小于等于80mm选用明杆阐阀。  

    （4）暗杆阐阀  
    其阀杆螺母阀体内与介质直接接触。适用于大口径阀门和安装空间受限制管路，如下管线。  

    2.蝶阀  
    其名称来源于翼状结构蝶板。管道上它主要用于切断和节流，当蝶阀用于切断时，多用弹性密封，材料选橡胶、塑料等，当用于节流时，多用金属硬密封。蝶阀优点是体积小，重量轻，结构简单，启闭迅速，调节和密封性能良好，流体阻力和操作力矩较小。  

    蝶阀按结构可分为杠杆式（双摇杆）、中心对称门式、偏置板式和斜板式。  

    对公称通径DN<800mm蝶阀应选择偏置板式。  
    3.截止阀  
    指关闭体（阀瓣）沿阀座中心线移动阀门。它管道中一般只作切断用，而不用于节流，通常公称通径都限制DN250mm以下。缺点是压力损失大。  

    截止阀种类很多，结构一般分为直通式、确式和直流式。角式截止阀制冷系统中较多采用，其进口通道呈90度直角，会产生压力降，最大优点是安装管路系统拐角处，既省90度弯头，又便于操作。  

    4. 球阀  
    球阀是由旋塞阀演变而来，它管道上主要用于切断、分配和改变介质流向。它特点是流体阻力最小，其阻力系数与同长度管段相等，启闭快，密封可靠，结构紧凑，易于操作和维修，广泛用于许多场合。  

    球阀按球体结构形式可分为以下三种：  
    （1）浮动球球阀  
其结构简单，密封性能良好，球所承受工作介质载荷全部传给了出口端阀座密封圈，这种结构只适用于中、低压场合，其缺点是组装困难，制作精度要求高，同时操作力矩也较大。 

（2）固定球球阀  
    球阀球体固定，由两段与球体连一起固定轴支承，介质压力作用下，球体不会产生位移。它适用于高压和大口径管道。  

    （3）弹性球球阀  
    适用于高温、高压介质。球体上开有弹性槽，这种结构开启和关闭时可以减少两密封面间磨擦，同时也就降低了操作力矩。  

    5.旋塞阀  
    旋塞阀重要特性是它易于适应多通道结构，以致一个阀可以获两个，三个四个不同流道。  

    旋塞种类很多，一般可分为：  
    （1）紧定式  
    一般用于PN小于等于0.6MPa场合。  

    （2）填料式  
    大量用于公称压力PN>1.0MPa场合。  

    （3）自封式  
    主要靠介质本身压力来实现，多用于空气介质。自封式结构下面弹簧可以起到预紧和压紧作用。  

    此外还有三通、四通式旋塞阀，多用于分配、换向等。  

    6.止回阀  
    又称逆流阀、逆止阀、背压阀和单向阀。是用来防止管道和设备中介质倒流一种阀门，它靠管路中介质本身流动产生力而自动开启和关闭。  

    旋启式回阀阀瓣围绕阀座外销轴旋转，又分单瓣和多瓣，前者一般用于公称通径DN50-500mm，后者一般用于公称通径DN大于等于600mm。  

    还有空排止回阀，是用于锅炉给水泵出口防止介质倒流及起排空作用；新型缓闭止回阀，有消除水锤作用；隔膜式止回阀，防止水击性能好；球形止回阀，是阻止介质逆流理想产品。 
  
    7. 减压阀  
    是启阀件节流和调节，将介质压力降低，并阀后介质压力直接作用，使阀后压力自动满足预定要求。通常减压阀后压力P2应小于阀前压力P10.5倍，即P2>0.5P1。 
  
    减压阀按结构分为活塞式、薄膜式、波纹管式、弹簧薄膜式、杠杆弹簧式等。  

    8.安全阀  
    它设备、装置和管道上作为安全保护装置，止介质压力超过规定数值。 
  
    安全阀主要结构有杠杆式、弹簧工和先导式（脉冲式）三种。其优点是体积小，轻便。灵敏度高，安装位置不受限制；缺点是作用阀杆上力随弹簧变形而变化。弹簧式安全阀又分微启式和全启式，带扳手和不带扳手，封闭式和敞开式等不同型式。  

    9.疏水阀  
    疏水阀适用于蒸汽供热设备和管道，自动排除凝结水、空气及其它不凝性气体，并阻止蒸汽漏失，即起阻汽排水作用。  

    选用时，先要凝结水最大排量和进出口压力差选型，还要加以修正，其修正系数为1.5-4；其次要合理安装。  

    蒸汽疏水阀按启闭形式可分为以下几类：  
    （1）机械型蒸汽疏水阀：由凝结水液位变公驱动启闭件。 

    （2）热静力型蒸汽疏水阀：由凝结水温度变化驱动启阀件。  

    （3）热动力型蒸汽疏水阀：由凝结水动态特性变公驱动启阀件。  

    10.平衡阀  
    平衡阀是水力管网中用来测量及调整至设计流量，并具有必要测量精度阀门。  

    三、供热空调水系统阀门选择几点参考意见  
    1.闸阀、截止阀和蝶阀特性与选用  
    （1）闸阀  
    阀体长度适中，转盘式调节杆，调节性能好，较大管径管道中被广泛使用。  

    （2）截止阀  
    阀体长，转盘式调节杆，调节性能良好，适用于场宽敞，小管径场合（一般DN小于等于150mm）。  

    （3）蝶阀  
    阀体短，手柄式调节杆，调节性能稍差，价格较高，但调节操作容易，适用于场小，大管径场合（一般DN>150mm）。  

    2. 冷水机组、热交换器进出口、主管道调节，均可情况选用闸阀、截止阀或蝶阀。  

    3.分、集水器上，主要功能是调节，一般选截止阀或闸阀。  

    4.水泵入口装设阀门一只，出口装设阀门两只。其中出口端靠近水泵一侧阀门为止回阀，另两只阀门可选择闸阀、截止阀或蝶阀。  

    5.供热空调末端设备出入口小口径管道可选用截止阀或球阀。  

    6.多层、高层建筑各层水平管上可半、装设平衡阀，平衡各层流量。  

    7.水箱及管道、设备最低点装设排污阀，不用于调节，宜选用能严密关断阀门如闸阀、截止阀等。  

    8.蒸汽--凝结水管道系统，如蒸汽供暖系统、锅炉水系统、蒸汽溴化锂冷水机组、汽-水热交换器系统中，一般蒸汽入口处装设减压阀；可能产生高压处装设安全阀；排凝结水处装设疏水阀。  

    9.供热空调水系统上排气阀一般采用旋塞阀

暖通空调管道阀门选型原则

| 项目 | 序号 | 选型原则 |
| --- | --- | --- |
| 阀 门 选 型 设 计 | 1 | 冷冻水机组、冷却水进出口设计蝶阀； |
|  | 2 | 水泵前蝶阀、过滤器，水泵后止回阀、蝶阀； |
|  | 3 | 集、分水器之间压差旁通阀； |
|  | 4 | 集、分水器进、回水管蝶阀 |
|  | 5 | 水平干管蝶阀； |
|  | 6 | 空气处理机组闸阀、过滤器、电动二通或三通阀 |
|  | 7 | 风机盘管闸阀（或加电动二通阀） |
| 一般采用蝶阀时，口径小于150mm时采用手柄式蝶阀（D71X、D41X）；口径大于150mm时采用蜗轮传动式蝶阀（D371X、D341X）。 |
| 选用阀门的注意事项 | 1 | 减压阀，平衡阀等必须加旁通; |
|  | 2 | 全开全闭最好用球阀、闸阀； |
|  | 3 | 尽量少用截止阀； |
|  | 4 | 阀门的阻力计算应当引起注意； |
|  | 5 | 电动阀一定要选好的。 |
| 给水管道上使用的阀门，应根据使用要求按右列原则选型 | 1 | 需调节流量、水压时，宜采用调节阀、截止阀； |
|  | 2 | 要求水流阻力小的部位（如水泵吸水管上），宜采用闸板阀； |
|  | 3 | 安装空间小的场所，宜采用蝶阀、球阀； |
|  | 4 | 水流需双向流动的管段上，不得使用截止阀； |
|  | 5 | 口径较大的水泵，出水管上宜采用多功能阀 |
| 止回阀设置要求 |
| 止回阀设置要求 | 1 | 引入管上； |
|  | 2 | 密闭的水加热器或用水设备的进水管上； |
|  | 3 | 水泵出水管上； |
|  | 4 | 进出水管合用一条管道的水箱、水塔、高地水池的出水管段上。 |
|  | 注：装有管道倒流防止器的管段，不需在装止回阀。 |
| 止回阀的阀型选择 | 应根据止回阀的安装部位、阀前水压、关闭后的密闭性能要求和关闭时引发的水锤大小等因素确定，应符合下列要求： |
|  | 1 | 阀前水压小的部位，宜选用旋启式、球式和梭式止回阀。 |
|  | 2 | 关闭后密闭性能要求严密的部位，宜选用有关闭弹簧的止回阀。 |
|  | 3 | 要求削弱关闭水锤的部位，宜选用速闭消声止回阀或有阻尼装置的缓闭止回阀。 |
|  | 4 | 止回阀的阀掰或阀芯，应能在重力或弹簧力作用下自行关闭。 |
| 给水管道的下列部位应设置排气装置 | 1 | 间歇性使用的给水管网，其管网末端和最高点应设置自动排气阀。 |
|  | 2 | 给水管网有明显起伏积聚空气的管段，已在该段的峰点设自动排气阀或手动阀门排气 |
|  | 3 | 气压给水装置，当采用自动补气式气压水罐时，其配水管网的最高点应设自动排气阀。 |